## Seznam dokladů projektové dokumentace

ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

- D.1.4.-01	TECHNICKÁ ZPRÁVA

- D.1.4.-02	PŮDORYS 1.NP PAVILÓN B

- D.1.4.-03	PŮDORYS 2.NP PAVILÓN B

- D.1.4.-04	PŮDORYS 1.NP PAVILÓN C

- D.1.4.-05	PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA DOPLNĚNÍ DO ROZVÁDĚČE RMa

Akce    : REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ ZŠ STARÁ BĚLÁ PAVILÓN B a C, ul. Junácká 700/112, v Městském obvodě Stará Bělá.

Objednatel : MĚSTSKÝ OBVOD STARÁ BĚLÁ, UL.JUNÁCKÁ 127, 724 00 OSTRAVA-STARÁ BĚLÁ

Zakázka : 01114

Datum   : II.2014
Stupeň  : DRS

MIKO-PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 
Ing. Michael KOTAS
TESLOVA 2
702 00 OSTRAVA 1
tel 737 417 019

Akce    : REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ ZŠ STARÁ BĚLÁ PAVILÓN B a C, ul. Junácká 700/112, v Městském obvodě Stará Bělá.

Objednatel : MĚSTSKÝ OBVOD STARÁ BĚLÁ, UL.JUNÁCKÁ 127, 724 00 OSTRAVA-STARÁ BĚLÁ

Zakázka : 01114

Datum   : II.2014
Stupeň  : DRS

TECHNICKÁ ZPRÁVA

části:ELEKTROINSTALACE

MIKO-PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 
Ing. Michael KOTAS
TESLOVA 2
702 00 OSTRAVA 1
tel 737 417 019

a) Základní technické údaje

Projekt řeší elektroinstalaci silovou rekonstrukce hygienického zázemí pavilónu B a C v ZŠ ve Staré Bělé. Projekt je vypracován na základě stavebních podkladů a požadavků zdravotechniky a  investora.

Rozvodná soustava:		3NPE~50Hz, 400V / TN-S

1NPE~50Hz, 230V / TN-S

Ochrana před  úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41ed.2:

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:

ochrana izolací

ochrana kryty nebo přepážkami

Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

ochrana automatickým odpojením od zdroje

Zvýšená ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

proudovým chráničem- zásuvky

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:	normální, nebezpečný

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-1 ed.2 z hlediska ČSN 33 2000-5-51ed.3:

neoznačené-odpovídající prostorám normálním

b) Energetická bilance :

CELKEM INSTALOVANÝ PŘÍKON :                           		Pi =   2.3kW

Výpočtové zatížení                                                                 Pp =  1.0 kW

Požadavek odběratele na spolehlivost dodávky el.energie – základní

c) Měření el.energie a kompenzace:

Zůstává původní.

Kompenzace se nepožaduje.

d) Předpokládaná roční spotřeba:

Pro běžný provoz  1 MWh.

Zkratové poměry:

Vzhledem k  délce napájecích kabelů  sítě NN bude Ik3 do 10kA.

e) Přípojka elektrické energie

Zůstává původní.

Rozváděče .

Do původního rozváděče RMa se doplní jističe s chráničem viz výkr. 05 pro nové obvody pavilónu C. Do původního rozváděče RS se doplní jistič s proud.chráničem pro nový zásuvkový okruh pavilónu B.

f) Náhradní zdroje el. energie

není osazen.

g) Umělé osvětlení

Umělé osvětlení je navrženo ve smyslu EN12464-1(ČSN 36 0450, ČSN 36 0451), souvisejících  norem jako přímé  zářivkové a žárovkové. Počet svítidel a jejich rozmístění je na výkrese . Svítidla budou uchycena na stropě a stěně Ovládání je místními spínači kolébkovými umístěnými ve výšce 1.2m . V objektu C jsou svítidla ovládána pohybovými čidly umístěnými na stropě. V pavilonu  se osvětlení napojí na původní okruh. V pavilonu C se napojí na doplněný jistič s chráničem B10/1/003A

Zářivková svítidla budou osazena  zdroji PHILIPS 36/84 nebo OSRAM Lumilux 36/21(nebo podobnými se stejnými vlastnostmi). Teplota chromatičnosti světelných zdrojů je 4000K.

h) Elektroinstalace

Elektroinstalace se provedena kabely CYKY pod omítkou. Pod omítkou se mohou použít kabely CYKYLO.	Zásuvky jsou chráněny proudovým chráničem(Idn 0.03A). Zásuvky jsou montovány do výše udané v projektu .

i) VZT

Ve sprše a skladu pavilónu C jsou osazeny ventilátory. Ve sprše je ventilátor ovládán pohybovým čidlem a ve skladu tlačítkovým ovládačem-jeho doběh je zajištěn ventilátorovým relé(nastavit na 20 min)

J,k) –projekt neobsahuje a nebude osazen.

l) Způsob uložení

Elektroinstalace se provedena kabely CYKY(CYKYLO) pod  omítkou.

Souběhy a křižování

Souběhy slaboproudu se silnoproudem se provádějí dle ČSN 34 2300 a 33 2000-5-52. Pro souběh delší než 5 m je min. vzdálenost 10 cm, pro souběh menší než 5 m je min. vzdálenost 3 cm. Křižování sdělovacích vedení se silovými kabely provádět v min. vzdálenost 1 cm.

.

m) Ochrana před bleskem

Zůstává původní.

Bezpečnost a hygiena práce

V průběhu montážních prací je nutno dodržovat ustanovení ČSN 33 2000-4-43 A ČSN 33 2000-4-46. Pracovníci provádějící práce musí být prokazatelně proškoleni z vyhlášky ČÚBP č.48/1982 Sb. a přezkoušeni podle vyhlášky ČÚBP ČBÚ č. 50/1978 Sb. Při provádění prací je nutné důsledně zajišťovat beznapěťový stav

Zařízení smí obsluhovat jen osoby řádně vyškolené a provozovatelem k obsluze určené. Opravy zařízení smí provádět pouze osoby s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.

Výchozí revize

Před uvedením zařízení do provozu je nutno provést výchozí revizi podle ČSN 332000-6-61.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Elektrické zařízení je chráněno před nebezpečným dotykovým napětím automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 33 2000-5-54. K ochrannému vodiči se připojí ochranné svorky el. předmětů a nosné konstrukce el. zařízení.

Technická specifikace materiálu

Elektroinstalace pavilónu B

- Kabel CYKY-O	3x1,5		pod omítkou						m 15

- Kabel CYKY-J	3x1.5		pod omítkou						m 55

- „  CYKY-J	3x2.5			„						m 15

- Krabicová rozvodka 	KU68-1903							ks 10

- Krabice přístrojová 	KU68-1902							ks 5

- Spínač kolébkový 10A/250V	typ 	   01 ( TANGO)ABB				ks 4

- Zásuvka .16A/250V IP44								ks 1

- Zapojení  do 5x2.5									ks 3

- Doplnění jističe s proud.chráničem B16/1/003A do rozv. RS vč.mont.a zapoj.	ks 1

- Zářivkové svítidlo EL2 např.LLX236AL EP 2X36W MODUS			ks  7

- Zářivkové svítidlo EL3 60W, sklolímec plast ,bajonet IP20			ks 2

- Demontáž původní elektroinstalace							hod 10

- Vyhledání pův.obvodů									hod 2

- Sporákový spínač 25A/3								ks 2

- Časový adaptér do zásuvky pro ovl.cirkul.čerpadla 40W/230V			ks 1

- Revize    											hod

Stavební úpravy

- Prostup stěnou tl.300mm ( 50 mm							ks 7

- Sekání drážek 4x4cm ve zdivu vč.vyspravení omítkou				m 55

- Sekání kapes (70mm ve zdivu							ks 15

- Vrtání děr prům.8  vč.hmoždinek							ks 32

Elektroinstalace pavilónu C

- Kabel CYKY-O	3x1,5		pod omítkou						m 10

- Kabel CYKY-J	3x1.5		pod omítkou						m 70

- „  CYKY-J	3x2.5			„						m 50

- Krabicová rozvodka 	KU68-1903							ks 7

- Krabice přístrojová 	KU68-1902							ks 6

- Spínač kolébkový 10A/250V	typ 	   01 ( TANGO)ABB				ks 1

- Spínač kolébkový 10A/250V	typ 	   1s ( TANGO)ABB				ks 1

- Zásuvka .16A/250V									ks 1

- Dvouzásuvka .16A/250V								ks 4

- Zapojení  do 5x2.5									ks 3

- Doplnění přístrojů do rozv. RMa  viz výkr.05 vč.mont.a zapoj.			ks 1

- Zářivkové svítidlo EL1 , EP 2X36W IP65						ks  2

- Zářivkové svítidlo EL2 např.LLX236AL EP 2X36W MODUS			ks  4

- Zářivkové svítidlo EL3 60W, sklo-límec plast ,bajonet IP20			ks 1

- Demontáž původní elektroinstalace							hod 10

- Vyhledání pův.obvodů									hod 2

- Sporákový spínač 25A/3								ks 1

- Ventilátorové relé CS									ks 1

- Ventilátor 40W/230V vč.mont a zapoj.						ks 2

- Snímač pohybu 360°, 10A/230V							ks 5

- Revize    											hod

Stavební úpravy

- Prostup stěnou tl.300mm ( 50 mm							ks 6

- Sekání drážek 4x4cm ve zdivu vč.vyspravení omítkou				m 60

- Sekání kapes (70mm ve zdivu							ks 13

- Vrtání děr prům.8  vč.hmoždinek							ks 40