## Seznam dokladů projektové dokumentace

ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

- D.1.4.-601	TECHNICKÁ ZPRÁVA

- D.1.4.-602	PŮDORYS 2.NP

Akce    : MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÁ BĚLÁ - ul. BLANICKÁ č.154/180 REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ

Objednatel : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA,MĚSTSKÝ OBVOD STARÁ BĚLÁ, UL.JUNÁCKÁ 127, 724 00 OSTRAVA-STARÁ BĚLÁ

Zakázka : 03914

Datum   : V.2014
Stupeň  : DRS

MIKO-PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 
Ing. Michael KOTAS
TESLOVA 2
702 00 OSTRAVA 1
tel 737 417 019

Akce    : MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÁ BĚLÁ - ul. BLANICKÁ č.154/180 REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ

Objednatel : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA,MĚSTSKÝ OBVOD STARÁ BĚLÁ, UL.JUNÁCKÁ 127, 724 00 OSTRAVA-STARÁ BĚLÁ

Zakázka : 03914

Datum   : V.2014
Stupeň  : DRS

TECHNICKÁ ZPRÁVA

části:ELEKTROINSTALACE

MIKO-PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 
Ing. Michael KOTAS
TESLOVA 2
702 00 OSTRAVA 1
tel 737 417 019

a) Základní technické údaje

Projekt řeší elektroinstalaci silovou rekonstrukce hygienického zázemí v MŠ ve Staré Bělé. Projekt je vypracován na základě stavebních podkladů a požadavků zdravotechniky a  investora.

Rozvodná soustava:		3NPE~50Hz, 400V / TN-S(rozváděč RB)

1NPE~50Hz, 230V / TN-S

Ochrana před  úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41ed.2:

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:

ochrana izolací

ochrana kryty nebo přepážkami

Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

ochrana automatickým odpojením od zdroje

Zvýšená ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

proudovým chráničem- světlo

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:	normální, nebezpečný

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-1 ed.2 z hlediska ČSN 33 2000-5-51ed.3:

neoznačené-odpovídající prostorám normálním

b) Energetická bilance :

CELKEM INSTALOVANÝ PŘÍKON :                           		Pi =   1.1kW

Výpočtové zatížení                                                                 Pp =  0.6 kW

Požadavek odběratele na spolehlivost dodávky el.energie – základní

c) Měření el.energie a kompenzace:

Zůstává původní.

Kompenzace se nepožaduje.

d) Předpokládaná roční spotřeba:

Pro běžný provoz  0.2 MWh.

Zkratové poměry:

Vzhledem k  délce napájecích kabelů  sítě NN bude Ik3 do 10kA.

e) Přípojka elektrické energie

Zůstává původní.

Rozváděče .

Napojení je z původního rozváděče RB na původní jistič B10/1 s chráničem B25/003A .

f) Náhradní zdroje el. energie

není osazen.

g) Umělé osvětlení

Umělé osvětlení je navrženo ve smyslu EN12464-1(ČSN 36 0450, ČSN 36 0451), souvisejících  norem jako přímé  zářivkové a žárovkové. Počet svítidel a jejich rozmístění je na výkrese . Svítidla budou uchycena na stropě a stěně Ovládání je místními spínači kolébkovými umístěnými ve výšce 1.2m .

Zářivková svítidla budou osazena  zdroji PHILIPS 36/84 nebo OSRAM Lumilux 36/21(nebo podobnými se stejnými vlastnostmi). Teplota chromatičnosti světelných zdrojů je 4000K.

h) Elektroinstalace

Elektroinstalace se provedena kabely CYKY(CYKYLO) pod omítkou.

i) VZT

Chod ventilátorů na sociálkách je  pomocí tlačítkových ovládačů a jejich doběh je zajištěn pomocí časových relé umístěných v krabici.

J,k) –projekt neobsahuje a nebude osazen.

l) Způsob uložení

Elektroinstalace se provedena kabely CYKY(CYKYLO) pod  omítkou.

Souběhy a křižování

Souběhy slaboproudu se silnoproudem se provádějí dle ČSN 34 2300 a 33 2000-5-52. Pro souběh delší než 5 m je min. vzdálenost 10 cm, pro souběh menší než 5 m je min. vzdálenost 3 cm. Křižování sdělovacích vedení se silovými kabely provádět v min. vzdálenost 1 cm.

.

m) Ochrana před bleskem

Zůstává původní.

Bezpečnost a hygiena práce

V průběhu montážních prací je nutno dodržovat ustanovení ČSN 33 2000-4-43 A ČSN 33 2000-4-46. Pracovníci provádějící práce musí být prokazatelně proškoleni z vyhlášky ČÚBP č.48/1982 Sb. a přezkoušeni podle vyhlášky ČÚBP ČBÚ č. 50/1978 Sb. Při provádění prací je nutné důsledně zajišťovat beznapěťový stav

Zařízení smí obsluhovat jen osoby řádně vyškolené a provozovatelem k obsluze určené. Opravy zařízení smí provádět pouze osoby s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.

Výchozí revize

Před uvedením zařízení do provozu je nutno provést výchozí revizi podle ČSN 332000-6-61.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Elektrické zařízení je chráněno před nebezpečným dotykovým napětím automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 33 2000-5-54. K ochrannému vodiči se připojí ochranné svorky el. předmětů a nosné konstrukce el. zařízení.

Technická specifikace materiálu

Elektroinstalace

- Kabel CYKY-O	3x1,5		pod omítkou						m 30

- Kabel CYKY-J	3x1.5		pod omítkou						m 100

- Krabicová rozvodka 	KU68-1903							ks 11

- Krabice přístrojová 	KU68-1902							ks 8

- Spínač kolébkový 10A/250V	typ 	   01 ( TANGO)ABB				ks 6

- Spínač kolébkový 10A/250V	typ 	   06 ( TANGO)ABB				ks 2

- Spínač kolébkový 10A/250V	typ 	   1s ( TANGO)ABB				ks 3

- Zapojení  do 5x2.5									ks 1

- Zářivkové svítidlo EL1 60W, sklo-límec plast ,bajonet IP44,např.IN-12B13/013ks 8

- Zářivkové svítidlo EL2 , EP optika,2X36W IP20, např.LLY236AL,EP		ks  5

- Demontáž původní elektroinstalace							hod 10

- Vyhledání pův.obvodů									hod 2

- Vodič CY 2.5 zelenožlutý k ochraně pospojováním				m 20

- Svorka pro ochranné pospojování							ks 6

- Ventilátor 30W/230V vč.montáže a zapojení					ks 3

- 4asové ventilátorové relé do krabice							ks 3

- Revize    											hod

Stavební úpravy

- Prostup stěnou tl.300mm ( 50 mm							ks 1

- Prostup stěnou tl.150mm ( 50 mm							ks 5

- Sekání drážek 4x4cm ve zdivu vč.vyspravení omítkou				m 60

- Sekání kapes (70mm ve zdivu							ks 19

- Vrtání děr prům.8  vč.hmoždinek							ks 40