Zdravotechnika, rekonstrukce hygienického zařízení

pavilónu „C“ - tělocvična

Název stavby: Rekonstrukce hygienického zázemí ZŠ Stará Bělá

ul. Junácká 700, 724 00 Stará Bělá, Ostrava

Stavebník:    MĚSTSKÝ OBVOD STARÁ BĚLÁ

ul.Junácká 334/127

724 00 Ostrava – Stará Bělá

Projektant:   Ing.Menšíková Věra

U sochy 21/984, Ostrava-Stará Bělá

únor 2014

# 1. ÚVOD:

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci hygienického zázemí Při pavilónu „C“ – tělocvičně, základní školy Stará Bělá a s tím souvisejících stavebních a topenářských úprav. Rekonstrukce se týká místností č.105 – umývárna, č.108 – sklad, č.109 – WC dívky, č. 110 – WC chlapci. Z důvodu potřeby WC pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - vozíčkáře bude WC dívky přestavěno na bezbariérové, a to prostorem i vybavením.

PD řeší:

1.   dispoziční úprava místnosti č.109 – WC dívky (bourání příček, posun příčky z prostor. důvodů)

2.   dispoziční úprava sprch v místnosti č.105 – umývárna (zvětšení prostoru sprch posunem příčky)

3.   vybourání podlah a ležaté kanalizace v místech napojení odpadů

4.   zrušení vnitřní revizní šachty v m.č.110 na ležaté kanalizaci a vybudování nové vně objektu

5.   úpravu povrchů (podlah a stěn) v místnostech č.105, 108, 109, 110

6.   prorážení a zazdění prostupů pro instalace

7.   výměnu vodovodních rozvodů, včetně cirkulace teplé vody

8.   směšování teplé vody pro sprchy a umyvadla u záchodů

9.   výměnu výtokových a směšovacích armatur a baterií (kromě tlačítkových u umyvadel)

10. výměnu litinových odpadů vedených ve zdi nebo volně při zdi a pod podlahou

11. výměnu připojovacího potrubí od zařizovacích předmětů

12. výměnu zařizovacích předmětů WC, P (kromě zánovních 3 ks umyvadel)

13. instalaci invalidního umyvadla a klozetu (Ui, WCi)

14. instalaci výlevky v místnosti č. 108 - skladu

15. odvětrání kanalizace nad střechu v původním místě prostupu

16. posun stávajícího el. bojleru v umývárně o cca 45 cm

17. doplnění armatur u el. bojleru

18. výměna ochranné anody u ohřívače

19. osazení podlahových vpustí ve sprchách, pod ohřívačem, ve skladu u pračky

20. propojení nového a stávajícího potrubí vodovodu a kanalizace

21. instalaci kompaktních plastových dělících stěn ve sprchách

22. instalaci koupelnových doplňků (zásobníků papíru, papír. ručníků, tekutého mýdla, košů, háčků,

mýdelníků)

23. nátěry dveří, prahů, zárubní

24. instalaci stavěčů dveří, okopových plechů dveří

25. výměnu zámků, klik a štítků 6 ks dveří

26. výměnu dveří do invalidního WC (dveře š. 0,8 m za dveře š. 0,9 m)

27. tepelnou izolaci nového vodovodního potrubí

28. úpravu vedení potrubí Ú.T. v místnostech č.108 a připojovacího potrubí k radiátorům v m.č. 109,

110

29. nátěry vytápěcího potrubí a otopných těles

30. výměnu šroubení u radiátorů v m.č. 105, 109, 110

31. konečné vymalování

Rekonstrukci elektrických rozvodů a osvětlení řeší PD  ELEKTROINSTALACE.

# 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A JEJÍM STÁVAJÍCÍ STAVU:

Základní škola Stará Bělá se zabývá výchovou a vzděláváním žáků 1. až 9.-tých ročníků. Jejím zřizovatelem je Městský obvod Stará Bělá. Nachází se v centru obce, na pozemcích č.3602/9, 3602/1.

Byla vybudována na přelomu 50.tých a 60.tých let 20 století. Do provozu byla uvedena roku 1961. Objekt školy se skládá ze tří pavilónů „A, B, C“, navzájem spojených chodbami.

Pavilón „C“ představuje tělocvičnu s příslušným zázemím – nářaďovna, šatny žáků (chlapci a dívky), umývárna, kabinet, sklad, WC dívky, WC chlapci a spojovací chodba. Z chodby je výstup na zahradu. Pavilón je přízemní, nepodsklepený.

Nejdůležitější stavební rekonstrukce, přístavby a úpravy provedené v minulosti:

V minulosti probíhaly rekonstrukce, modernizace a opravy různého rozsahu z důvodu:

- Konce životnosti zařízení. Výměna ohřívače TV, umyvadel, splachov. nádrží, ventilů, baterií, sifónů, apod. Výměna některých el. rozvodů. Výměna článkových otopných těles za desková.

- Šetření energií, potřebné hlavně pro vytápění a ohřev teplé vody. Budovy školy byly zatepleny. Zdvojená okna vyměněna za plastová s izolačními dvojskly. Výměna ocelových vstupních dveří za plastová izolovaná. Částečné vyzdění původně celoprosklené spojovací chodby mezi pavilony A-B. Osazení termostatických ventilů a hlavic na otopná tělesa. Decentralizace ohřevu teplé vody, spočívající v umístění elektrických nebo kombinovaných ohřívačů TV v místě spotřeby. Původně byl centrální ohřev TV v kotelně.

- Havarijního stavu zařízení. Výměna některých ocelových rozvodů vody za plastové, a to na obou záchodech. Potrubí vede viditelně pod stropem a při zdi k výtokům. Požární vodovod DN 50 a 80 byl ponechán v oceli. Výměna svislých kanalizačních odpadů z litiny za PVC. Ležatá kanalizace v základech je původní.

- Změny zdroje a paliva pro vytápění a přípravu teplé vody. Plynofikace kotelny, přechod z tuhých paliv na zemní plyn.

- Změn zákonů, vyhlášek, norem, hygienických a tepelně-technických předpisů. Pisoárová stěna na záchodech chlapců byla nahrazena mušlovými pisoáry.

3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZU:

Výuka ve škole probíhá v dopoledních i odpoledních hodinách (LŠU, kroužky, zájmová činnost)

5 dní v týdnu, kromě prázdnin. Prostory tělocvičny slouží i k mimoškolním sportovním aktivitám různých spolků a sdružení. Působí zde i školní družina. Stravovací zařízení se nachází mimo školní budovy.

Početní stav k začátku šk. roku 2012-2013:

Počet žáků celkem:                              404

Počet žáků na I. stupni:                       204

Počet žáků na II. stupni:                     200  (113 chlapců, 87 dívek)

Počet učitelů:                                          25

Počet vychovatelek:                                 3

Počet hospodářských zaměstnanců:      2

Počet provozních zaměstnanců:             4

# 4. DŮVOD REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ ŠKOLY:

1.   Potřeba bezbariérového WC.

2.   Většina kanalizačního a ocelového vodovodního potrubí je na hranici životnosti, opravitelnosti a

udržovatelnosti.

3.   Trubní rozvody vody a kanalizace v hyg. místnostech nesmí vést viditelně po povrchu.

4.   Vybavení hygienických místností je morálně zastaralé..

5.   Některé zařizovací předměty jsou poškozené.

6.   Na pavilónu „C“ chybí výlevka pro úklid.

7.   V umývárně chybí umyvadlo.

8.   Splachování WC vysokopoloženými nádržkami je poruchové a neekonomické.

9.   Obklady jsou otlučené.

10. Poklop revizní šachty vystupuje a představuje riziko úrazu.

11. Chybí tepelná izolace potrubí.

# 4. SOUČASNÝ STAV ZTI V HYGIENICKÉM ZÁZEMÍ PAVILÓNU „C“:

Kanalizace:

Ležatá kanalizace v základech pod podlahou suterénu je původní. Předpokládá se, že je z kameniny.

Na hlavním svodu, před výstupem z budovy, je revizní šachta 0,7 x 0,75 m. Poklop s rámem nelícuje s podlahou.

Svislý odpad od WC  a pisoárů vede viditelně v rohu místnosti č. 110. Odpad je z PVC, nad podlahou přechází na litinu a pod stropem na větrací osinkocementové potrubí, které je vyvedeno nad střechu a ukončeno ventilační hlavicí. Připojovací potrubí od umyvadel vede ve zdi, od pisoárů viditelně při zdi.

Vpusti v umývárně a sprše jsou původní litinové.

Vodovod:

Studená voda spolu s topným potrubí je přivedena instalačním kanálem – pod podlahou přízemí do místnosti č. 108 skladu. Na výstupu z kanálu je na vodovodu ventil DN 25 (1“).

Teplá voda je připravována v el. zásobníkovém ohřívači Tatramat o objemu 150 l, který je zavěšen na zdi umývárny m.č.105. U pojistného ventilu bojleru chybí odpadní sifón pro zachytávání úkapů. Ty v současné době odkapávají na podlahu.

Hlavní ležaté rozvody studené, teplé a cirkulační vody vedou viditelné pod stropem místností 106, 107, 108. Cirkulace TV je odpojena. Potrubí je ocelové, neizolované. Připojovací potrubí ve sprchách vede ve zdi. Připojovací potrubí k umyvadlu ve skladu vede po zdi a je z pozinku. Přívod vody k výtoků na záchodech je kombinací ocelového a plastového potrubí, vedeného po zdi. Teplá voda pro umyvadla je směšována prostřednictvím trojcestného směšovače. Toto vedení je nevzhledné, nehygienické a neizolované. Uzávěry na potrubí jsou plastové a kovové vřetenové.

Zařizovací předměty:

Umyvadla a tlačítkové stojánkové samouzavírací baterie v předsíňkách WC (místnost č.109, 110) jsou nové (cca 3 roky) a zůstanou zachována. Umyvadlo ve skladu je prasklé, baterie stará nástěnná kohoutková.

WC tvoří stacionární záchodová mísa se svislým odpadem a s vysokopoloženou splachovací nádržkou. Je morálně zastaralé.

Dva mušlové pisoáry jsou zastaralé. Splachování je manuální, vysokopoloženým nádržkovým splachovačem.

Sprchy jsou vybaveny kohoutkovými bateriemi s ruční sprchou a držákem sprchy.

K ohřevu teplé vody slouží zánovní, funkční elektrický zásobník 150 l, v umývárně.

Vytápění:

Přívodní a zpětné vytápěcí potrubí je přivedeno z kotelny instalačním kanálem pod podlahou spojovací chodby. Z kanálu vystupuje nad podlahu místnosti č. 108 a vede nad podlahou až k oknu. Dále vede přívodní potrubí pod parapety oken a zpětné potrubí nad podlahami místností až do tělocvičny. Na toto vedení jsou připojovacím potrubím napojena desková otopná tělesa pod okny místností. Tělesa jsou opatřena termostatickými ventily s hlavicemi. Nátěr potrubí a radiátorů je místy otlučený, vystupuje rez.

Obklady:

Staré obklady jsou jen za umyvadly a pisoáry do výšky 1,35 m, ve sprchách do výšky 2 m a pod oknem za radiátorem v umývárně. Ostatní povrchy jsou natřeny malbou.

Podlahy:

Podlahy tvoří lité teraco. Sokl po obvodu WC místností je teracový.

Elektroinstalace:

El. rozvody jsou pravděpodobně původní. El. přípojka k bojleru je vedena pod omítkou k vypínači.

Dveře:

Dveře plné, opatřené hliníkovými klikami, štítky a okopovým plechem. Bez stavěčů

# 5. BOURACÍ PRÁCE:

V rámci rekonstrukce ZTI bude provedeno:

- vybourání příčky ve sprše

- vybourání příčky mezi místnostmi č.108 – sklad a 109 WC dívky

- vybourání příčky a dveří na WC dívky

- vybourání podlah, podkladu a ležaté kanalizace ve sprchách a předsíňce WC chlapci a dívky

- zrušení vnitřní revizní šachty

- vybourání litinového i plastového kanalizačního potrubí

- prostupy v konstrukcích pro horizontální i vertikální potrubí

- vysekání drážek ve zdech pro připojovací potrubí k výtokům a odpadům

- demontáž stávajícího ocelového a plastového potrubí, vedeného při zdi nebo ve zdi

- demontáž zařizovacích předmětů a armatur, kromě zánovních umyvadel s ventily na záchodech

- dočasná demontáž ohřívače teplé vody

- vybourání vstupních dveří do předsíňky WC dívky

- zrušení prahů dveří u WC

- otočení dveřních zárubní v úklid. komorách

- umyvadla vč. baterií a sifónů budou opatrně demontována a po obkladech zpětně namontována

- zrušení prahů dveří

- demontáž potrubí ústředního topení, kvůli posunu příčky

# 6. MONTÁŽNÍ A OPRAVNÉ PRÁCE:

V rámci rekonstrukce hygienického zařízení na pavilónu „C“ - tělocvična bude provedeno:

- nové kanalizační a vodovodní instalace

- vyzdění nové posunuté příčky do výšky 2 m ve sprchách, z příčkovek Ytong tl. 100 mm a její kotvení ocel. pruty ø 6 mm do bočních zdí

- vyzdění nové příčky mezi místnostmi č. 108 a 109 z příčkovek Ytong tl. 150 mm, posunuté k oknu skladu o cca 0,35 m a kotvené do kapes sousedních zdí

- zazdění niky pod oknem v místnosti č.109

- osazení nové zárubně š. 0,9 m s dveřmi do invalidního WC (m.č.109)

- položení nové ležaté kanalizace ve sprchách a WC chlapci, s napojením nových vpustí a odpadů od zařizovacích předmětů

- vsazení odbočky do ležaté kanalizace, pro napojení výlevky

- propojení nové a původní kanalizace

- zřízení nové revizní šachty vně budovy

- nové vodovodní rozvody, včetně řízené nucené cirkulace TV

- směšování teplé vody

- posun ohřívače TV na zdi o cca 450 mm

- doplnění armatur u napojení ohřívače TV

- výměna anodové ochrany ohřívače

- zazdění drážek a prostupů, s úpravou povrchu

- obezdění splachovací nádržky Geberit

- zakrytí odpadu a  ležatého vodovodu sádrokartonem

- keramický obklad do výšky 1,5 m ve skladu a 2 m v ostatních místnostech (dle výběru uživatele)

- po obvodu skladu bude keramický sokl

- položení keramické dlažby (dle výběru uživatele)

- vybavení místností novými zařizovacími předměty (kromě umyvadel s tlačítkovými ventily)

- zpětná montáž 3 ks zánovních umyvadel, vč. výtoků. Sifóny budou nové.

- kanalizační a vodovodní přípojky pro pračku

- montáž koupelnových doplňků, inval. madel

- proplach ležatého kanalizačního potrubí pod podlahou

- převaření potrubí ústředního topení ve skladu, kvůli posunu příčky

- nové připojovací potrubí k otopným tělesům na záchodech, vč. nových šroubení

- oprava nátěrů kovových a truhlářských konstrukcí (zárubně, radiátory, potrubí, dveře, prahy)

- začištění obkladů, omítek apod.

- malba místností

- nové zámky, kliky, štítky, stavěče a okopové plechy dveří

7. PODKLADY:

Výchozí podklady ke zpracování projektu zdravotechniky:

- požadavky investora a uživatele

- prohlídka objektu se zaměřením stáv. stavu

- fotodokumentace

- technické podklady navržených zařízení

- doporučení výrobců navržených zařízení

- projednání návrhu dispozičních změn se zřizovatelem školy – MěOb Stará Bělá

Příslušné ČSN:

ČSN 75 6760/2003 Vnitřní kanalizace

ČSN EN 12056-1-5/2001 Vnitřní kanalizace

ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů 7/2007

ČSN EN 806-1,2,3,4,5 (ČSN 75 5410) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě, ČSN 75 5409/2013 Vnitřní vodovod

ČSN 06 0320/2006 Příprava teplé vody.

H-132 98 Ohřívání užitkové vody

technická literatura, skripta,

Vyhlášky:

vyhl. č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby (§ 49)

vyhl. č. 410/2005 o hyg. požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

vyhl. č.193 a 194/2007 Sb. o využívání a úspoře energií

zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

# 8. NÁVRH:

Kanalizace v dané části školy bude nová, včetně části ležaté kanalizace pod podlahou sprch a záchodů. Také všechny vodovodní rozvody v hygienických místnostech budou nové.

Kanalizace:

Kanalizace v areálu školy je oddílná. Dešťové odp. vody jsou svedeny kanalizační přípojkou DN 300 do obecní kanalizace v ulici Ruskova. Splaškové odp. vody z celé školy i bytů v nástavbě jsou vedeny na nedalekou ČOV-DČB 16, která čistí splašky nejen ze ZŠ, ale i ze zdravotního střediska, obchodu Hruška a bezpečnostní agentury.

Ležatá kanalizace:

Ležatá kanalizace na pavilónu „C“ bude nejdříve řádně propláchnuta. V místě sprcha a záchodů bude vybourána a položena nová kanalizace s odbočkami, pro napojení nových odpadů. Vnitřní revizní šachta bude zrušena a nahrazena novou venkovní. Revizní šachta bude vyskládána z plastových dílců systému Wavin Ø 400: z průtočného šachtového dna typ I z PP DN 400/160, z šachtové korugované (vlnité) roury vnějšího průměru Ø 400 mm a plastového pochůzného poklopu do šachty Ø 400, do zatížení 1,5 t (A15). Poklop je bez odvětrání. Při správném uložení se šachty Wavin vyznačují odolností proti zatížení lehkou dopravou a přenášením tohoto zatížení do půdy nikoli do dna šachty, odolávají proměnlivosti zeminy vlivem změny počasí (poklesy teplot, vliv množství srážek). Těsnicí systém sestav šachet Wavin zaručuje vynikající těsnost při dlouhodobém použití. Čištění šachet se provádí z povrchu terénu, ručně spirálou nebo strojně asanačním vozem - tlakovým vyplachováním či odsáváním. Realizace revizní šachty bude provedena podle Montážního předpisu firmy WAVIN.

Předpokládá se, že původní kanalizace je z kameniny DN 100. Dokumentace nebyla k dispozici.

Nová kanalizace ve sprchách bude také z kameniny DN 100, v předsíňce WC přejde na PVC 160 – systém KG, až po RŠ. Pro napojení výlevky bude na kanalizaci v základech vysazena kam. odbočka.

Podlaha po výkopu bude uvedena do původního stavu a skladby.

Svislé odpady:

Veškeré svislé odpadní potrubí bude nové a povede ve zdi nebo při zdi. Odpad č.6 v rohu místnosti bude obložen sádrokartonem. V místě čistícího kusu budou osazena revizní dvířka 200x200 mm. Změna směru potrubí pod podlahou bude provedena kameninovým nebo plastovým kolenem 87°. Patková kolena budou obalena plstěnými pásy a obetonována. Hrdlové spoje budou oblepeny izolační páskou, proti průniku bet. mléka do pryžového spoje. Podlaha po výkopu bude uvedena do původního stavu. Kanalizace bude odvětrána nad střechu větracím potrubím č.6, které bude ukončeno ventilační střešní soupravou d 110. Krátké odpady budou ukončeny zařizovacím předmětem nebo zátkou.

Připojovací potrubí:

Připojovací potrubí od zařizovacích předmětů a vpustí povede ve zdi a podlaze. Podlaha umývárny  a skladu bude opatřena plastovou vpustí HL 510NPr-3000-DN 40/50 s mokrým i suchým zápachovým uzávěrem PRIMUS a nerez mřížkou se systémem „KLICK KLACK“ proti odcizení.

Pod pojišťovací ventil bojleru bude osazen odpadní kalich s mokrým i suchým zápach. uzávěrem, pro jímání úkapů.

Materiál potrubí:

Připojovací a odpadní kanalizační potrubí do je navrženo z PP- polypropylénových odp. trub a tvarovek systému HT. Kanalizace v základech bude z kameninových trub a tvarovek v místnostech č. 105, 109 a PVC trub a tvarovek systému KG v místnosti č.110 až po venkovní rev. šachtu.

Uchycení potrubí:

Ke stavební konstrukci se potrubí upevní pod hrdly objímkami s protihlukovou gumovou vložkou. Max. vzdálenost kotvení svislých PP trub je 15 x DN/OD. Při větším počtu tvarovek za sebou bude kotveno hrdlo každé druhé tvarovky.

Protipožární úpravy přechodů plastového potrubí skrz stavební konstrukce:

Pavilón „C“ je přízemní nepodsklepený a tvoří 1 požární úsek. Proto není potřeba řešit protipožární prostupy instalací konstrukcemi.

Chráněnou únikovou cestou potrubí volně nevede. Při provádění vnitřních ZT instalací a zejména bouracích a výkopových prací je třeba dodržovat zásady bezpečnosti práce. Vnitřní kanalizace bude provedena a vyzkoušena podle ČSN 75 6760.

Vodovod:

Přívod pitné vody:

Rekonstrukce vnitřního vodovodu se týká veškerých rozvodů v pavilónu „C“, kromě požárního.

Začíná výstupem studené vody z teplovodního kanálu a končí výtoky. Přívod SV, který v současné době vede po zdi bude do zdi zasekán. V místě osazení plastového kulového kohoutu D 32 (DN 25) budou ve zdi zabudována instalační dvířka 200x200 mm. Za uzávěrem vody bude ve skladu instalován filtr, kvůli pisoárům, u kterých ho výrobce požaduje. Filtr bude přístupný, nezakrytý.

Hlavní rozvod studené vody povede spolu s rozvodem teplé a cirkulační vody pod stropem místností, tvořících zázemí tělocvičny a bude zakryt sádrokartonem.

Teplá voda:

Teplá voda pro sprchy i všechna umyvadle bude připravována ve stávajícím el. zásobníkovém ohřívači Tatramat EOV 152, o objemu 150 l, který bude na zdi posunut o cca 450 mm oproti původní poloze, kvůli nové příčce do sprch. Teplota vody na výstupu 55°C.

Teplá voda pro sprchy bude směšována v trojcestném termostatickém směšovači TMTCOM DN ¾“/3/4“/1“, který je (musí být) na vstupech vybaven filtry a zpětnými klapkami. U 2 umyvadel v záchodech bude voda směšována lokálně v trojcestném regulátoru teploty AT 95051- DN ½“ pro tlačné ventily. Regulátory jsou instalovány pod umyvadly, za rohovými ventily. Součástí regulátorů jsou zpětné klapky na vstupech. Nastavení teploty v rozsahu 37-40°C. Směšovací armatury budou na vodovod napojeny šroubením.

Na přípojce studené vody do zásobníků TV budou osazeny potřebné armatury: kulový kohout s odvodňovacím ventilkem, zpětná klapka, pojistný ventil, průtočná tlaková expanzní nádoba Refix DD 8 l/10 bar se speciální armaturou flouwjet ¾“, manometr, vypouštěcí kohout. Na odbočce TV ke sprchám bude směšovací armatura a teploměr.

U bojleru bude vyměněna anoda.

Cirkulace teplé vody:

Nucený oběh teplé vody zajistí cirkulační čerpadlo Grundfos COMFORT UP 15-14 BUT jmenov. světlosti DN 15. Před čerpadlem bude instalován kulový uzávěr a filtr DN 15, za čerpadlem zpětná klapka, teploměr a kulový kohout DN 15. Teplota vody na zpátečce by měla být cca 49°C, při teplotě na výstupu 55°C. Čerpadlo bude řízeno časově, vestavěnými spínacími hodinami. Povolené přerušení cirkulace je max. 8 h.

Vedení vodovodu:

Hlavní ležaté rozvody studené, teplé a cirkulační vody ke klesačkám povedou společně pod stropem  místností, tvořících zázemí tělocvičny a budou zakrytý sádrokartonem. Podchodná výška pod potrubím musí být min. 2,1 m.

Klesající potrubí povede ve zdi a při zdi u bojleru.

Připojovací potrubí povede nad sebou v drážce ve zdi.

Materiál potrubí:

Potrubí studené pitné vody je navrženo ze standardních polypropylénových trubek a tvarovek PPR, CLASSIC S 3,2, tlakové řady PN 16, společnosti FV-PLAST. Potrubí teplé a cirkulační vody je navrženo z polypropylénových vícevrstvých trubek FASER S 2,5, tlakové řady PN 20, společnosti FV-PLAST, které jsou vyztuženy skelnými vlákny a vykazují 3x menší tepelnou roztažnost než trubky celoplastové. Kulové uzávěry a zpětné klapky budou plastové i kovové (mosazné), podle místa instalace. Potrubí bude vykompenzováno proti délkové teplotní roztažnosti a smršťování v místech změny směru (oblouky, kolena, odbočky). Potrubí bude vyspádováno směrem k výtokům.

Instalace plastového potrubí bude prováděna zkušenou firmou, podle "Montážního předpisu".

Uchycení potrubí:

K upevnění rozvodů bude použita pozinkovaná závěsová technika. Ležaté potrubí povede na společných závěsech a v individuálních objímkách na závěsech. Objímky budou mít pryžové těsnění. Max. vzdálenost uchycení potrubí studené vody je 0,8 – 0,95 m podle profilu. Max. vzdálenost uchycení potrubí teplé vody je 0,8 – 1,0 m podle profilu. Viditelné klesací potrubí bude kotveno ke zdi pomocí objímek s vruty. Také stoupací/klesací a připojovací potrubí vedené v příčkách je nutno důkladně ukotvit do plastových příchytek nebo zasádrovat, nástěnky připevnit vruty, apod. U plastového potrubí je třeba respektovat délkovou teplotní roztažnost a provádět nutnou kompenzaci a řešit pevné a kluzné uchycení.

Izolace potrubí:

Veškeré rozvody budou obaleny izolačními trubicemi z pěněného polyetylénu (Mirelon, Tubolit, Thermaflex aj.). Tloušťka stěny izolace 13 mm – potrubí studené vody a potrubí teplé vody vedené ve zdi.  Tl. izolace 20 mm - potrubí teplé a cirkulační vody vedené volně a v obložení.

Zkoušení vnitřního vodovodu:

Po dokončení montáže bude vodovod prohlídnut a tlakově odzkoušen dle ČSN 75 5409, ČSN EN 806-4. Na neizolovaném vnitřním vodovodu bez zařizovacích předmětů, pojistných a výtokových armatur bude provedena tlaková zkouška potrubí. Zkouškou zkušebním tlakem min. 1,5 MPa se prověří pevnost a těsnost potrubí. Po montáži všech pojistných a výtokových armatur včetně zařízení pro ohřev teplé vody bude provedena konečná tlaková zkouška. O tlakové zkoušce musí být vystaven „Zkušební protokol“. K použitému materiálu na vodovod bude vystaven certifikát. Po provedení tlak. zkoušek můžou být rozvody v drážkách zaomítány, v prostupech zazděny, pod stropem obloženy sádrokartonem. Ke kolaudaci bude předložen bakteriologický rozbor vody. Před uvedením do provozu se musí vnitřní vodovod propláchnout a desinfikovat.

Proplachování vodovodu:

Před uvedením do provozu se musí vnitřní vodovod propláchnout. Provádí se podle ČSN EN 806-4. Objem vody spotřebované při proplachu se zaznamenává vodoměrem. Po propláchnutí vnitřního vodovodu se musí potrubí na nejnižších místech odkalit a na nejvyšších místech odvzdušnit.

Nádrže a ohřívače vody se musí propláchnout min. dvojnásobným objemem vody (voda v nich se musí nejméně 2x vyměnit).

Dezinfekce vnitřního vodovodu pitné vody před uvedením do provozu

Dezinfekce vodovodu se provádí po úspěšných tlak. zkouškách a proplachu podle ČSN EN 806-4.

U vodovodu s ústřední přípravou TV se provádí samostatně pro rozvod studené vody a teplé + cirkulační vody. U vnitř. vodovodů pitné vody s počtem odběrných míst menších než 35 se dezinfekce provádět nemusí.

Protipožární opatření:

Pavilón „C“ je přízemní nepodsklepený a tvoří 1 požární úsek. Proto není potřeba řešit protipožární prostupy instalací konstrukcemi.

Požární vodovod:

Do požárního vodovodu není zasahováno

Zařizovací předměty:

Trh nabízí bohatou škálu sanitární keramiky, vodovodních armatur, koupelnových doplňků a jiného příslušenství. Ze zařizovacích předmětů zůstanou zachovány pouze umyvadla v umývárnách WC, včetně tlačítkových baterií a zásobník teplé vody. Tato umyvadla budou opatrně demontována, dočasně uložena na bezpečné místo, chráněna před poškozením a po stavebních pracích zpětně namontována na místa dle PD. Na WC dívek bude umístěno nové invalidní umyvadlo. Jedna záchodová mísa bude závěsná, s obezděnou splachovací nádržkou Geberit ovládanou zepředu. Invalidní klozet bude kombi stacionární, zvýšený. K invalidnímu sanitárnímu vybavení budou namontována příslušná podpěrná madla. Mušlové pisoáry budou vybaveny automatickým radarovým splachováním. Zdroj pro napájení radar. splachování bude umístěn nad pisoáry ve výšce 2,1 m. V místnosti č. 108 bude přidána výlevka a podlahová vpusť. Ve sprchách budou tlačítkové samouzavírací ventily s nastavitelnou dobou průtoku. Přiváděná voda bude směšována ve trojcestném směšovači u bojleru. Sprch. hlavice nástěnné s otočným kloubem. Na WC dívky umístit

uzavíratelný koš. Baterie, rohové a pračkové ventily budou nové. Jsou navrženy koupelnové doplňky –mýdelníky, háčky, zásobníky, koše.

Sanitární vybavení a příslušenství je vyspecifikovány v tabulce na výkresech jednotlivých podlaží.

Obklady:

Sanitární prostory budou obloženy keramickým obkladem do výšky 2 m. V místnosti č.108 - skladu bude obklad jen za zařizov. předměty do výšky 1,5 m, po celém obvodu místnosti bude keram. sokl.  Styčné plochy obkladů (hrany, rohy, kouty) budou opatřeny plastovými obklad. lištami.

Podlahy:

Podlahy budou vydlážděny keramickými dlaždicemi (dle výběru uživatele).

Elektroinstalace:

Elektroinstalaci řeší samostatný projekt. Min. intenzita osvětlení 200 lux (požadavek KHS).

Dveře:

Dveře do WC dívek/invalidní budou nové, bez prahu š. 0,9 m. Dveře do ostatních rekonstruovaných místností budou opraveny (celkem 5 ks) – natřeny a vybaveny novými zámky, klikami, štítky, stavěči a okopovými plechy. Ocelové dveřní zárubně budou natřeny syntet. emailem.

Větrání:

Místnost skladu bude uměle větrána ventilátorem s časovým doběhem, z důvodu větší vlhkosti a skladování zahradní techniky. Řeší PD elektro.

Topení:

Z důvodu posunu příčky mezi skladem a WC dívky dojde k úpravě hlavního přívodního a zpětného potrubí k otopným tělesům. Posunované potrubí bude nové ocelové, stejné dimenze. Taktéž přípojky k radiátorům v záchodech. Potrubí nové, stávající a radiátory budou natřeny. Šroubení budou nová.

Sprchové boxy:

Sprchy ve sprchové kóji budou odděleny kompaktními sanitárními příčkami tl. 12 mm FUNDERMAX, vloženými do nosné kovové konstrukce. Stěny jsou celoplastové.

Nosná konstrukce: U-profil, horní jekl, nožky výšky 150 mm z nerezu.

SEZNAM  PŘÍLOH:

Příloha č.     Název přílohy:

401     Technická zpráva

402     Kanalizace v základech

403     Půdorys 1.NP

404     Rozvinutý řez kanalizace I.

405     Rozvinutý řez kanalizace II.

406     Schéma vodovodu

407     Rozpočet

SEZNAM  PŘÍLOH:

Příloha č.     Název přílohy:

401     Technická zpráva

402     Kanalizace v základech

403     Půdorys 1.NP

404     Rozvinutý řez kanalizace I.

405     Rozvinutý řez kanalizace II.

406     Schéma vodovodu

407     Rozpočet

SEZNAM  PŘÍLOH:

Příloha č.     Název přílohy:

401     Technická zpráva

402     Kanalizace v základech

403     Půdorys 1.NP

404     Rozvinutý řez kanalizace I.

405     Rozvinutý řez kanalizace II.

406     Schéma vodovodu

407     Rozpočet