Zdravotechnika, rekonstrukce hygienického zařízení

Název stavby: Rekonstrukce hygienického zázemí ZŠ Stará Bělá

ul. Junácká 700,

724 00 Stará Bělá, Ostrava

Stavebník:    MĚSTSKÝ OBVOD STARÁ BĚLÁ

ul.Junácká 334/127

724 00 Ostrava – Stará Bělá

Projektant:   Ing.Menšíková Věra

U sochy 21/984, Ostrava-Stará Bělá

leden 2013

# 1. ÚVOD:

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci hygienického zázemí v 1.NP pavilónu „A“ a „B“ základní školy Stará Bělá a s tím souvisejících úprav nejen v 1.NP, ale i v 1.PP.

PD zdravotechniky řeší:

1.   dispoziční úpravy úklidových komor (bourání příček)

2.   úpravu povrchů (podlah a stěn)

3.   bourání stupínku u pisoárů

4.   bourání a zabetonování prostupů pro instalace

5.   výměnu dělících stěn WC kabin

6.   výměnu části vodovodních rozvodů v suterénu a v sanitárních prostorách obou pavilónů

7.   výměnu výtokových armatur a baterií (kromě tlačítkových u umyvadel)

8.   výměnu litinových odpadů vedených ve zdi nebo volně při zdi a pod stropem

9.   výměnu připojovacího potrubí od zař. předmětů

10. výměnu zařizovacích předmětů (kromě zánovních umyvadel)

11. instalaci nového sanitárního vybavení (B, UM, Un)

12. přemístění malých el. bojlerů z umýváren žáků do vedlejších místností

13. směšování teplé vody u ohřívačů TV pro umývárny

14. doplnění armatur u ohřívačů

15. osazení podlahových vpustí v úklidových komorách

16. propojení nového a stávajícího potrubí vodovodu a kanalizace

17. instalaci koupelnových doplňků (zásobníků papíru, papír. ručníků, tekutého mýdla, košů)

18. výměnu dveří, stavěčů dveří

19. prostupy instalací požárně dělícími konstrukcemi (mezi podlažími)

20. tepelnou izolaci nového vodovodního potrubí

21. doizolování stávajícího PPR potrubí, hlavně v suterénu

22. úpravu (posun) potrubí Ú.T., nabíjejícího zásobník teplé vody, z důvodu změny dispozice

PD zdravotechniky neřeší:

1.   výměnu elektroinstalace v hyg. zařízení (kabelové vedení, svítidla)

2.   el. zapojení přemístěných i nepřemístěných ohřívačů TV

# 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A JEJÍM STÁVAJÍCÍ STAVU:

Základní škola Stará Bělá se zabývá výchovou a vzděláváním žáků 1. až 9.-tých ročníků. Jejím zřizovatelem je Městský obvod Stará Bělá. Nachází se v centru obce, na pozemcích č.3602/9, 3602/1.

Byla vybudována na přelomu 50.tých a 60.tých let 20 století. Do provozu byla uvedena roku 1961. Objekt školy se skládá ze tří pavilónů, navzájem spojených chodbami.

Pavilón „A“ představuje první stupeň základního vzdělání. Je částečně podsklepený, s 3-mi nadzemními podlažími. V suterénu jsou šatny žáků, sklady, kryty CO, pracovní dílny, technická místnost. V 1.NP je zádveří, respirium, schodiště, třídy, speciální učebny – vaření a dřevodílna, knihovna, šk. družina a hygienické zázemí pro žáky a pedagogické i nepedagogické pracovníky. Přistavěno bylo samostatné schodiště do bytů v 3.NP se zádveřím a kočárkárnou. V 2.NP jsou třídy, speciální učebny, kabinety. V nástavbě 3.NP byly zřízeny 4 obecní byty a sklady.

Pavilón „B“ představuje druhý stupeň základního vzdělání. Je částečně podsklepený, s 3-mi nadzemními podlažími. V suterénu jsou šatny žáků, sklady, kryty CO, plynová kotelna, dílna a umývárna školníka. V 1.NP je zádveří, respirium, schodiště, třídy, kabinet, ředitelna, sborovna, kanceláře hospodářských pracovníků a vedení školy a hygienické zázemí pro žáky a pedagogické i nepedagogické pracovníky. V 2.NP jsou třídy, speciální učebny, kabinety. V nástavbě 3.NP byly zřízeny třídy, speciální učebny, kabinety, hygienické zázemí pro žáky, úklidová komora a sklady.

Nejdůležitější stavební rekonstrukce, přístavby a úpravy provedené v minulosti:

V minulosti probíhaly rekonstrukce, modernizace a opravy různého rozsahu z důvodu:

- Konce životnosti zařízení. Výměna ohřívačů TV, umyvadel, splachov. nádrží, ventilů, baterií, sifónů, apod. Výměna některých el. rozvodů.

- Šetření energií potřebné, převážně k vytápění s ohřevu TV. Budovy školy byly zatepleny. Zdvojená okna vyměněna za plastová s izolačními dvojskly. Výměna ocelových vstupních dveří za plastová izolovaná. Částečné vyzdění původně celoprosklené spojovací chodby mezi pavilony A-B. Ohřev TV byl decentralizován. Osazení termostatických ventilů a hlavic na otopná tělesa.

- Havarijního stavu zařízení. Výměna ocelových rozvodů vody za plastové, a to i v instalačním kanále pod respirii. Potrubí vede viditelně pod stropy 1.PP a 1.NP. Požární vodovod DN 50 a 80 byl ponechán v oceli. Výměna některých kanalizačních odpadů. V roce 1996 byla rekonstruována ležatá kanalizace pod podlahou respirií pavilónů „A, B“. Ostatní ležatá kanalizace v základech je původní.

- Změny zdroje a paliva pro vytápění a přípravu teplé vody. Plynofikace kotelny, přechod z tuhých paliv na zemní plyn. Přemístění zásobníkových ohřívačů TV z kotelny blíže k místům spotřeby.

- Změn zákonů, vyhlášek, norem, hygienických a tepelně-technických předpisů. Pisoárová stěna na záchodech chlapců byla nahrazena mušlovými pisoáry.

- Zvětšení kapacity ústavu. Ke spojovací chodbě mezi pavilóny A-B byly ze západní strany přistavěny učebny, kabinety, šatna.

Největší zásah do zdravotně-technických instalací si dosud vyžádala nástavba 3.NP nad

pavilóny A, B. V nástavbě pavilónu A byly zřízeny obecní byty. V nástavbě pavilónu B jsou

učebny, kabinety a hygienické zázemí pro žáky.

3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZU:

Výuka ve škole probíhá v dopoledních i odpoledních hodinách (LŠU, kroužky, zájmová činnost)

5 dní v týdnu, kromě prázdnin. Působí zde i školní družina. Stravovací zařízení se nachází mimo školní budovy.

Početní stav k začátku šk. roku 2012-2013:

Počet žáků na I. stupni:                       204

Počet žáků na II. stupni:                     200  (113 chlapců, 87 dívek)

Počet učitelů:                                          25

Počet vychovatelek:                                 3

Počet hospodářských zaměstnanců:      2

Počet provozních zaměstnanců:             4

# 4. DŮVOD REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ ŠKOLY:

1.  Většina kanalizačního potrubí v záchodech a umývárnách žáků je na hranici životnosti,

opravitelnosti a udržovatelnosti.

2.  Trubní rozvody vody a kanalizace v hyg. místnostech nesmí vést viditelně po povrchu.

3.  Plechové dělící příčky WC kabin, záchodové mísy s vysokopoloženou splach. nádržkou jsou

morálně zastaralé.

4.  Výlevky nemají splachovací nádržku a jsou popraskané.

5.  Umyvadla v suterénu jsou poškozená, popraskaná.

6.  Splachování WC vysokopoloženými nádržkami je poruchové a neekonomické.

7.    Původní obklady jsou otlučené po předchozích úpravách

8.    Stupeň před pisoáry představuje riziko úrazu.

9.    Nedostatečná nebo žádná tepelná izolace potrubí.

10.  Nefunkční lit. podlahové vpusti u pisoárů.

11. Neupravené prostupy stropem a zdmi po předchozích instalatérských pracích.

12. Nehygienický způsob ohřevu TV v el. zásobníkových ohřívačích pro umývárny. Nastaven na 35°C

bez směšování.

# 4. SOUČASNÝ STAV ZTI V HYGIENICKÉM ZÁZEMÍ PAVILÓNU „A“, „B“:

Kanalizace:

Ležatá kanalizace v základech pod podlahou suterénu je původní. Některé odpady z hyg. zařízení pavilonu „B“ byly odpojeny od ležaté kanalizace v základech, pravděpodobně kvůli nefunkčnosti. Nyní jsou napojeny na PVC ležatou kanalizaci, vedenou při zdi, nad podlahou suterénu a přes sklepní zeď do venkovní šachty. Tato potrubí je místy amatérsky uchycené. Svislá litinová odpadní potrubí jsou zkorodována, velice často se zanášejí, spoje trub jsou netěsné a splašky prosakují a zapáchají.

Protipožární prostupy instalací nejsou řešeny.

Vodovod:

Vyměněné plastové potrubí za ocelové (druhá polovina 90 let) vede viditelně po zdi, pod stropem, při podlaze. Je jen částečně izolované nebo vůbec. Potrubí u napojení kombinovaných bojlerů je vedeno chaoticky, nevzhledně, šikmo, apod. (mnoho zbytečných tvarovek).

Teplá voda pro umývárny je ohřívána na 35°C v el. bojlerech TATRAMAT EOV 32, o objemu 30 l, které jsou zavěšeny nad umyvadly. Pojišťovací ventily odkapávají na umyvadlo a podlahu. Teplá voda pro úklid na 1. pavilónu a učebnu vaření je připravována v kombinovaném zásobníku TATRAMAT OVK 120 l, zavěšeném v úklidové komoře 1.NP. Teplá voda pro úklid na 2. pavilónu a umývárnu údržbáře (školníka) je připravována v kombinovaném zásobníku KOPA KOV 190 l, zavěšeném v úklidové komoře 1.NP. Cirkulace teplé vody je zřízena jen pro úklidovou komoru ve 3.NP, pav. „B“.

Uzávěry na potrubí jsou plastové i kovové, kulové i vřetenové. Cirkulaci teplé vody zajišťuje čerpadlo Grundfos UPS 25-40, bez regulace. Před čerpadlem je kul. uzávěr a filtr DN 25, za čerpadlem kul. uzávěr DN 25.

Zařizovací předměty:

Umyvadla a tlačítkové samouzavírací baterie v umývárnách WC a kabinetu (místnost č.106) jsou nová (cca 2 roky) a zůstanou zachována. Ostatní umyvadla jsou původní.

WC tvoří stacionární záchodová mísa s vysokopoloženou splachovací nádržkou. Dělící stěny kabin jsou původní plechové.

Pisoárová stěna byla nahrazena pis. mušlemi, které jsou splachovány manuálně ze splach. nádržek (na 6 pisoárů 2 nádržky). Vodovodní i kanalizační potrubí u pisoárů vede po stěně. Odpad je sveden do suterénu, kde je na něm osazen umyvadlový sifón. Litinové vpusti u pisoárů už neplní svou funkci a zapáchají.

Výlevky jsou původní, bez splach. nádrže, která je personálem vyžadována. Špatně odtékají.

K ohřevu teplé vody slouží zánovní, funkční elektrické a kombinované zásobníky, instalované v blízkosti místa spotřeby.

Obklady:

Staré obklady jsou jen za umyvadly, pisoáry a v úklidových komorách. Ostatní povrchy jsou natřeny malbou.

Podlahy:

Podlahy tvoří lité teraco. Sokl po obvodu místností je teracový.

Elektroinstalace:

Světelné el. rozvody jsou pravděpodobně původní. El. vodiče k bojlerům jsou vedeny po povrchu v lištách nebo volně. To platí i pro uzemnění.

Dveře:

Dveře do úklidových komor jsou poškozené.

# 5. BOURACÍ PRÁCE:

V rámci rekonstrukce ZTI bude provedeno:

1. PP

- vybourání podlah u odpadů až po patkové kanalizační koleno

- průrazy stropem suterénu pro stoupací vodovodní a odpadní potrubí

- prostupy v příčkách pro horizontální potrubí

- vysekání drážek ve zdech pro připojovací potrubí k výtokům a odpadům

- vybourání litinové kanalizace od WC mezi průvlaky

- demontáž litinového i plastového kanal. potrubí

- demontáž plast. vodovodního potrubí u bojleru, pavilón B

- demontáž původních ocelových nefunkčních vodovodních rozvodů

- demontáž starých umyvadel, baterií a výtoků (místnosti údržby a dílny)

1. NP

- vybourání příček v úklidových komorách

- osekání obkladů před pisoáry na obou pavilonech

- vybourání stupínku před pisoáry

- vybourání lit. vpustí pod pisoáry

- osekání soklů v místnostech

- vysekání drážek ve zdech a obkladech pro připojovací potrubí k výtokům a odpadům

- vybourání instalačního pilířku v předsíňkách WC chlapců (místnosti č. 115)

- demontáž záchodových mís, mušlových pisoárů, výlevek, nádržek, ventilů, baterií

- demontáž kanalizačních odpadů, připojovacího potrubí při zdi i ve zdi

- demontáž viditelně vedeného vodovodního potrubí

- demontáž plechových dělících příček a dveří WC

- demontáž elektroinstalace

- otočení dveřních zárubní v úklid. komorách

- umyvadla vč. baterií a sifónů budou opatrně demontována a po obkladech zpětně namontována

- zrušení prahů dveří

# 6. MONTÁŽNÍ A OPRAVNÉ PRÁCE:

V rámci rekonstrukce hygienického zařízení na pavilónech „A, B“ bude provedeno:

1. PP

- nové kanalizační a vodovodní instalace

- doplnění armatur u napojení ohřívačů TV

- provedení protipožárních ucpávek na stoupacím potrubí v místě volného prostupu stropem a zabetonování průrazů (ne u stoupaček ve zdi)

- osazení protipožárních manžet na kanalizační potrubí ø 50 a více a zabetonování průrazů nových i starých s úpravou povrchu

- zazdění drážek a prostupů, s úpravou povrchu

- keramický obklad v prostoru umyvadel do výšky min. 1,5 m

- osazení nových umyvadel a baterií

- proplach původního ležatého kanalizačního potrubí pod podlahou (pav. „A“)

1. NP

- nové kanalizační a vodovodní instalace

- přemístění el. zásobníků

- směšování teplé vody z el. zásobníků, pro výtoky umyvadel

- doplnění armatur u napojení ohřívačů TV

- provedení protipožárních ucpávek na stoupacím potrubí v místě volného prostupu stropem a zabetonování průrazů (ne u stoupaček ve zdi)

- osazení protipožárních manžet na kanalizační potrubí ø 50 a více (odpad č.5) do 2.NP a zabetonování průrazů nových i starých s úpravou povrchu

- obezdění nového stoupacího potrubí i stávajícího, vedeného do 3 NP

- zazdění WC nádrží Geberit s dvojím splachováním

- zazdění kapes a drážek ve zdivu s úpravou povrchu

- obložení soklu ve všech místnostech nárazu-odolným soklovým obkladem

- obložení stěn místností keram. obkladem do výšky min. 1,5 m

- v umývárnách nad umyvadly místo obkladu nalepit zrcadla

- položení podlahové dlažby

- montáž sanitárních WC kabin z laminátových desek

- nátěr a výměna zárubní

- nátěr otopných těles

- osazení nových dveří s větracími otvory dole a nahoře do úklidových komor a WC učitelů

- výměna dveřních stavěčů

- zpětná montáž umyvadel s bateriemi a sifóny

- instalace nových výlevek se splachovacími nádržemi, pisoárů s radarovým splachováním, závěsných WC mís, bidetu na II. stupni, umývátek a podlahových vpustí v úklidových komorách, baterií, rohových ventilů

- instalace koupelnových doplňků – zásobníky na toal. papír, papírové ručníky a tekuté mýdlo, drátěný koš na papírové ručníky, uzavíratelný koš na WC dívek

- nová elektroinstalace, min. osvětlení hyg. místností 200 lux

- posun potrubí Ú.T. k bojleru na pavilónu A, z důvodu vybourání příčky

7. PODKLADY:

Výchozí podklady ke zpracování projektu zdravotechniky:

- požadavky investora a uživatele

- prohlídka objektu se zaměřením stáv. stavu

- fotodokumentace

- stavební dokumentace z předchozích rekonstrukcí a nástavby

- technické podklady navržených zařízení

- doporučení výrobců navržených zařízení

- projednání návrhu rekonstrukce se zástupcem KHS (Krajská hyg. stanice)

Příslušné ČSN:

ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů 7/2007, ČSN EN 806-1,2,3,4,5 (ČSN 75 5410) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě, ČSN 75 5409/2013 Vnitřní vodovod, ČSN 06 0320/2006 Příprava teplé vody, ČSN EN 12056-1 až 5 Vnitřní kanalizace, ČSN 75 6760/2003 Vnitřní kanalizace, technická literatura, skripta,

Vyhlášky:  vyhl. č. 410/2005 o hyg. požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby (§ 49), vyhl. č.428/2001, zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhl. č.151 a 152/2001 Sb.

o využívání a úspoře energií

# 8. NÁVRH:

Veškerá kanalizace v dané části školy bude nová, kromě ležaté kanalizace v pavilónu „A“ uložené pod podlahou sklepa. Vodovodní rozvody v hyg. místnostech 1.NP a částečně i v 1.PP budou nové. Do vyšších podlaží nebude zasahováno.

Kanalizace:

Kanalizace v areálu školy je oddílná. Dešťové odp. vody jsou svedeny kanalizační přípojkou DN 300 do obecní kanalizace v ulici Ruskova. Splaškové odp. vody z celé školy i bytů v nástavbě jsou vedeny na nedalekou ČOV-DČB 16, která čistí splašky nejen ze ZŠ, ale i ze zdravotního střediska, obchodu Hruška a bezpečnostní agentury.

Ležatá kanalizace:

Ležatá kanalizace pod podlahou suterénu pavilónu „A“ zůstane zachována. Pravděpodobně je z kameniny. Tato bude řádně propláchnuta.

Ležatá kanalizace z PVC trub v suterénu pavilónu „B“ bude nová. Z původního potrubí lze po vyhodnocení stavu použít potřebné tvarovky, resp. roury.

Svislé odpady:

Odpadní potrubí povede v původních trasách, viditelně při zdi v suterénu a ve zdi nebo v zákrytu v 1.NP. Změna směru potrubí bude provedena 2 ks kolen 45°. Nové a původní odpady budou propojeny pod stropem 1.NP. Krátké odpady budou ukončeny zařizovacím předmětem nebo zátkou Odpady končící pod podlahou sklepa budou v daném místě odkopány a vyměněny až po přechod na ležatou kanalizaci, včetně patkových kolen. Patková kolena budou obalena plstěnými pásy a obetonována. Hrdlové spoje budou oblepeny izolační páskou, proti průniku bet. mléka do pryžového spoje. Podlaha po výkopu bude uvedena do původního stavu. Na svislých odpadech budou v suterénu i v 1.patře osazeny čistící tvarovky. Čistící kusy na odpadech vedených ve zdi budou přístupny přes plastová dvířka.

Připojovací potrubí:

Připojovací potrubí od zařizovacích předmětů a vpustí povede ve zdi, v podlaze a pod stropem suterénu. Podlaha v úklidových místnostech bude opatřena průtočnou vpustí HL 300-DN 50 se vztlakovým uzávěrem.

Do vpusti bude zaústěno potrubí ø 32 od odpadních kalichů, pro zachytávání úkapů od pojišťovacích ventilů bojlerů. Kalichy budou vybaveny mokrým i suchým zápachovým uzávěrem.

Materiál potrubí:

Připojovací, odpadní i svodné kanalizační potrubí do ø 125 je navrženo z PP- polypropylénových odp. trub a tvarovek systému HT. Kanalizace od profilu ø 160 a patková kolena pod podlahou suterénu budou z PVC trub a tvarovek systému KG.

Uchycení potrubí:

Ke stavební konstrukci se potrubí upevní pod hrdly objímkami s protihlukovou gumovou vložkou. Max. vzdálenost kotvení svislých PP trub je 15 x DN/OD, zavěšených, resp. ležatých trub 10 x DN/OD. Při větším počtu tvarovek za sebou bude kotveno hrdlo každé druhé tvarovky. U ležatého potrubí jsou objímky uchyceny do stavitelných závěsů (táhel) ve spádu. Minimální podchodná výška pod potrubím bude 1,9 m.

Protipožární úpravy přechodů plastového potrubí skrz stavební konstrukce:

Kanalizační potrubí je navrženo tak, aby splnilo požadavky požární bezpečnosti. Potrubí profilu 50 a více procházející stropy a zdmi mezi požárními úseky (mezi podlažími) bude proti požáru chráněno ohnivzdornými požárními manžetami odolnosti min. EI 30. Úprava se netýká potrubí do zdi. Vnější povrch trubky v prostupu se obalí nehořlavou a protihlukovou izolací tl. 9,5 mm (např. minerální vlna). Zbylý prostor mezi izolací a konstrukcí se vyplní betonem. Poté se na potrubí nasadí ohnivzdorná manžeta, která se připevní ke stropu nebo zdi.

Chráněnou únikovou cestou kanalizační potrubí volně nevede. Při provádění vnitřní kanalizace a zejména výkopových prací je třeba dodržovat zásady bezpečnosti práce. Vnitřní kanalizace bude provedena a vyzkoušena podle ČSN 75 6760.

Vodovod:

Přívod pitné vody:

Rekonstrukce vnitřního vodovodu se týká převážně stoupacího a připojovacího potrubí k výtokům a ohřívačům teplé vody. Hlavní přívod a rozvod studené vody pod stropem dílen v suterénu zůstane zachován. Na něj budou napojeny nové odbočující vedlejší větve ke stoupačkám, resp. klesačkám. Do vyšších podlaží nebude zasahováno. Nové a neměnné potrubí bude propojeno.

Teplá voda:

Decentrální způsob přípravy teplé vody v elektrických a kombinovaných zásobnících zůstane zachován.

El. zásobníky z umýváren chlapců budou přemístěny do suterénu. El. zásobníky z umýváren dívek budou přemístěny do vedlejších úklidových komor. Teplá voda z el. bojlerů EO1 pro umyvadla bude směšována trojcestnými termostatickými ventily, nastavenými na konstantní teplotu teplé vody na výtoku (37-40 °C). Ventily budou instalovány pod bojlery. Napojeny na systém budou šroubením. Na přívodu studené a teplé vody do směšovacích ventilů musí být osazeny zpětné klapky. Na výstupu TV ze zásobníků budou osazeny teploměry. Na vstupu studené vody do zásobníku kulový uzávěr, vypouštěcí kohout a stáv. pojistný ventil.

Na přípojce studené vody do kombinovaných zásobníků KO1, KO2 budou osazeny potřebné armatury: kulový kohout, podružný vodoměr, zpětná klapka, vypouštěcí kohout, pojistný ventil, případně manometr. Na výstupu TV ze zásobníků budou osazeny teploměry a uzávěry. Teplota vody na výstupu 60°C.

Zásobníky bude možno vypustit a odkalit přes vypouštěcí kohout DN 15.

Cirkulace teplé vody:

Cirkulační potrubí TV je zřízeno jen u komb. zásobníku KO2, který ohřívá vodu i pro vzdálené výtoky v nástavbě pavilónu „B“. Cirkulaci teplé vody zajišťuje stávající čerpadlo Grundfos UPS 25-40. Cirkulační sestava zůstane zachována a doplněna o zpětnou klapku DN 25 a teploměr za čerpadlem. Teplota vody u nejvzdálenějšího odběrního místa by neměla klesnout pod 55°C, při teplotě na výstupu 60°C. Čerpadlo bude doplněno o časovou nebo termoregulaci. Povolené přerušení cirkulace je max. 8 h.

Vedení vodovodu:

Hlavní ležaté rozvody studené, teplé a cirkulační vody ke stoupačkám a klesačkám povedou viditelně a souběžně se stávajícími potrubími pod stropem suterénu, místnostmi technickými a dílnami. Podchodná výška pod potrubím musí být min. 2,1 m. Na přípojce vody k pisoárům musí být osazen filtr a zpětná klapka.

Klesající potrubí v suterénu povede při zdi. Stoupací potrubí v 1.NP povede ve zdi nebo instalační šachtě. Připojovací potrubí je vedeno nad sebou v drážce ve zdi. Před stoupačkami / klesačkami budou instalovány plastové kulové uzávěry, případně i vypouštěcí kohouty. V místě prostupu nosnou zdí a stropem bude potrubí uloženo v ocelové chráničce. Pokud se bude jednat o volný prostup plastového potrubí mezi požárními úseky, bude opatřeno protipožární ucpávkou.

Připojovací potrubí povede nad sebou v drážce.

Materiál potrubí a uchycení potrubí:

Potrubí vodovodu je navrženo z trubek polypropylénových PPR, tlakové řady PN 16 u studené vody (modrý pruh) a PN 20 (červený pruh) u teplé a cirkulační vody, systému Instaplast. Potrubí bude vykompenzováno proti délkové teplotní roztažnosti a smršťování v místech změny směru (oblouky, kolena, odbočky). Do dlouhých přímých tras budou vloženy smyčkové nebo U kompenzátory. Potrubí bude vyspádováno směrem k výtokům.

K upevnění rozvodů bude použita pozinkovaná závěsová technika. Volně vedené plastové potrubí bude ke zdi a stropu uchyceno prostřednictvím objímek na krátkých nebo dlouhých závěsech. Objímky budou mít pryžové těsnění. Max. vzdálenost podpor potrubí bude 0,8 – 1,3 m, podle tlakové řady, profilu potrubí a teploty media. Stoupací potrubí při zdi v zákrytu bude kotveno ke zdi pomocí objímek s vruty. Také stoupací a připojovací potrubí vedené ve zdi v drážce je nutno důkladně ukotvit – do plastových příchytek nebo zasádrovat, nástěnky připevnit vruty, apod. U plastového potrubí je třeba respektovat délkovou teplotní roztažnost a provádět nutnou kompenzaci a řešit pevné a kluzné uchycení.

Instalace plastového potrubí bude prováděna zkušenou firmou, podle "Montážního předpisu".

Izolace potrubí:

Veškeré rozvody budou obaleny termo-izolačními trubicemi z pěněného polyetylénu (MIRELON, TUBOLIT, TUBEX). Potrubí studené vody - tl. izolace 9 mm. Potrubí teplé vody a cirkulační vody – tl. izolace 13 mm.

Zkoušení vnitřního vodovodu:

Po dokončení montáže bude vodovod prohlídnut a tlakově odzkoušen dle ČSN 75 5409, ČSN EN 806-4. Na neizolovaném vnitřním vodovodu bez zařizovacích předmětů, pojistných a výtokových armatur bude provedena tlaková zkouška potrubí. Zkouškou zkušebním tlakem min. 1,5 MPa se prověří pevnost a těsnost potrubí. Po montáži všech pojistných a výtokových armatur včetně zařízení pro ohřev teplé vody bude provedena konečná tlaková zkouška. O tlakové zkoušce musí být vystaven „Zkušební protokol“. K použitému materiálu na vodovod bude vystaven certifikát. Po provedení tlak. zkoušek můžou být rozvody v drážkách zazděny, zaplentovány, při zdi zakryty sádrokartonem. Ke kolaudaci bude předložen bakteriologický rozbor vody.

Proplachování vodovodu:

Před uvedením do provozu se musí vnitřní vodovod propláchnout. Provádí se podle ČSN EN 806-4. Objem vody spotřebované při proplachu se zaznamenává vodoměrem. Po propláchnutí vnitřního vodovodu se musí potrubí na nejnižších místech odkalit a na nejvyšších místech odvzdušnit.

Nádrže a ohřívače vody se musí propláchnout min. dvojnásobným objemem vody (voda v nich se musí nejméně 2x vyměnit).

Dezinfekce vnitřního vodovodu pitné vody před uvedením do provozu

Dezinfekce vodovodu se provádí po úspěšných tlak. zkouškách a proplachu podle ČSN EN 806-4.

U vodovodu s ústřední přípravou TV se provádí samostatně pro rozvod studené vody a teplé + cirkulační vody. U vnitř. vodovodů pitné vody s počtem odběrných míst menších než 35 se dezinfekce provádět nemusí.

Protipožární opatření:

Prostupy plastového potrubí (vodovod, kanalizace) stropy a stěnami mezi požárními úseky bude opatřeno protipožárními ucpávkami EI 30 do profilu D 50, nad D 50 protipožárními manžetami EI 30. Dle ČSN EN 13501-1; těsnící konstrukce musí vykazovat požární odolnost EI shodnou s požární odolností konstrukce, kterou rozvody prostupují, min. 30 min, max. 60 minut, dle čl. 6.2. ČSN 73 0810, ČSN 73 0821.

Požární vodovod:

Do požárního vodovodu není zasahováno

Výpočet potřeby vody, dle Směrnice č.9/1973  ÚV ČSR, vyhlášky č. 428/2001 Sb.:

- celkový počet žáků na obou pavilonech           404 žáků    ...   25 l/os.,den

- pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci             34 osob     ...   25 l/os.,den

- provozní doba                                                     10 h/den

- průměrný počet výukových dní                          200

Průměrná denní potřeba vody: Qp =  438 x 25  =  10 950 l

Max. denní potřeba vody:        Qdmax  =  10 950 x 1,5  =  16 425 l

Hodinová potřeba vody:          Qh  =  10 950 : 10  =  1 095 l

Max. hodinová potřeba vody:  Qhmax =  (16 425 : 10) x 1,8  =  2 956,5 l

Sekundová potřeba vody:         Qs  =  1 095 : 3600  =  3,04 l

Max. sekundová potřeba vody: Qsmax  =  2 956,5 : 3600  =  0,82 l

Roční potřeba vody:                 Qr  =  6 m3 x 438 =  2 628 m3

Zařizovací předměty:

Trh nabízí bohatou škálu sanitární keramiky, vodovodních armatur, koupelnových doplňků a jiného příslušenství. Ze zařizovacích předmětů zůstanou zachovány pouze umyvadla v umývárnách WC, včetně tlačítkových baterií a sifónů, zásobníky teplé vody. Tato umyvadla budou opatrně demontována a dočasně uložena na bezpečné místo, chráněna před poškozením. Zánovní splachovací nádržky mohou být použity k novým výlevkám. Záchodové mísy budou závěsné, se zazděnou splachovací nádržkou ovládanou zepředu. Mušlové pisoáry budou vybaveny automatickým radarovým splachováním. Zdroj pro napájení radar. splachování bude umístěn v suterénu, v prostoru pod pisoáry. Na WC dívky umístit uzavíratelný koš. Ostatní baterie, rohové ventily budou nové. Jsou navrženy koupelnové doplňky –mýdelníky, zásobníky, koše. V jedné kabině na WC dívek pavilónu B bude instalován bidet s příslušnou armaturou (požadavek KHS).

Sanitární vybavení a příslušenství je vyspecifikovány v tabulce na výkresech jednotlivých podlaží.

Obklady:

Sanitární prostory budou obloženy keramickým obkladem do výšky 2 m. Styčné plochy obkladů (hrany, rohy, kouty) budou opatřeny plastovými obklad. lištami.

Podlahy:

Podlahy budou vydlážděny keramickými dlaždicemi TAURUS. Těmito dlaždicemi bude obložen i sokl místností do výšky 80 mm, které jsou odolnější proti mechan. poškození.

Elektroinstalace:

PD neřeší elektroinstalaci. El. rozvody světelné, zásuvkové, regulační, uzemňovací, k zásobníkům TV budou nové.  Min. intenzita osvětlení 200 lux (požadavek KHS). V rozpočtu se však počítá s cenou za elektroinstalace (montáž, dodávka, bourací a opravné práce).

Dveře:

Dveře š. 0,8 m na WC chlapců a dívek budou nové. Dveře š. 0,6 m do úklidových komor a WC personálu budou nové, s větracími otvory v dolní i horní části křídel. Ocelové dveřní zárubně v hyg. místnostech 1.NP a do dílen, technické místnosti a umyvárny údržby v 1.PP  budou natřeny syntet. emailem. Stávající stavěče dveří budou nahrazeny novými.

WC kabiny:

Sanitární WC kabiny budou smontovány z desek FUNDERMAX Standard 30, vložených do nosné kovové konstrukce. Stěny tl. 30 mm jsou tvořeny dřevotřískovou deskou s laminátovým povrchem.

Nosná konstrukce: U-profil, horní jekl, profil zárubně – elox hliník, nožky výšky 150 mm z nerezu. Panty, vrchní rozetové kování WC – klika s ukazatelem z elox hliník.

SEZNAM  PŘÍLOH:

Příloha č.     Název přílohy:

401     Technická zpráva

402     Pavilón „A“, půdorys 1.PP

403     Pavilón „B“, půdorys 1.PP

404     Pavilón „A“, půdorys 1.NP

405     Pavilón „B“, půdorys 1.NP

406     Rozvinutý řez kanalizace

407     Izometrie a schéma vodovodu

408     Rozpočet

SEZNAM  PŘÍLOH:

Příloha č.     Název přílohy:

401     Technická zpráva

402     Pavilón „A“, půdorys 1.PP

403     Pavilón „B“, půdorys 1.PP

404     Pavilón „A“, půdorys 1.NP

405     Pavilón „B“, půdorys 1.NP

406     Rozvinutý řez kanalizace

407     Izometrie a schéma vodovodu

408     Rozpočet

SEZNAM  PŘÍLOH:

Příloha č.     Název přílohy:

401     Technická zpráva

402     Pavilón „A“, půdorys 1.PP

403     Pavilón „B“, půdorys 1.PP

404     Pavilón „A“, půdorys 1.NP

405     Pavilón „B“, půdorys 1.NP

406     Rozvinutý řez kanalizace

407     Izometrie a schéma vodovodu

408     Rozpočet

SEZNAM  PŘÍLOH:

Příloha č.     Název přílohy:

NAVRŽENÝ STAV:

401     Technická zpráva

402     Pavilón „A“, půdorys 1.PP

403     Pavilón „B“, půdorys 1.PP

404     Pavilón „A“, půdorys 1.NP

405     Pavilón „B“, půdorys 1.NP

406     Rozvinutý řez kanalizace

407     Izometrie a schéma vodovodu

408     Rozpočet

STÁVAJÍCÍ STAV:

409     Pavilón „A“, půdorys 1.PP

410     Pavilón „B“, půdorys 1.PP

411     Pavilón „A“, půdorys 1.NP

412     Pavilón „B“, půdorys 1.NP